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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие Рекомендации распространяются на проектируемые и находящиеся в эксплуатации воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 35-750 кВ.

1.2 Рекомендации предназначены для персонала предприятий, эксплуатирующих электрические сети, а также научно-исследовательских и проектных институтов, работающих над совершенствованием действующих, строящихся и модернизируемых ВЛ.

1.3 Рекомендации содержат основные направления и методы борьбы с пляской проводов на ВЛ, а также описание рекомендуемых к применению на ВЛ ограничителей гололедообразования и колебаний ОГК, гасителей пляски ГПП и ГПР.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Провода ВЛ под воздействием ветра в различной степени подвержены колебаниям.

· зависимости от характера колебаний проводов применяются различные способы защиты. К числу наиболее распространенных видов колебаний проводов относятся: вибрация, субколебания, колебания от действия аэродинамического следа и пляска проводов.
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Пляска является одной из наиболее опасных разновидностей колебаний проводов ВЛ, вызываемая ветром при наличии на проводе гололеда. Известны случаи, когда пляска происходит и без гололеда, например при косых ветрах, направленных под острым углом к трассе ВЛ, сильных ливневых дождях, возникновении короны и т.д. Однако наиболее опасной и наиболее часто встречающейся является пляска с односторонним гололедом при скорости ветра от 5 до 24 м/с и амплитудой от нескольких метров до значений, равных стреле провеса, и частотой от 0,2 до 2 Гц. Борьба с пляской или снижением ее интенсивности до безопасных значений является одной из наиболее острых проблем на ВЛ.

· настоящему времени имеются как активные, так и пассивные методы борьбы с пляской. К пассивным методам относятся: увеличение расстояний между проводами, исключающее схлестывание проводов, установка междуфазных изолирующих распорок, предотвращающих недопустимое сближение проводов и тросов между собой.

Активные методы борьбы с пляской проводов заключаются в использовании различных устройств, ограничивающих явление пляски или причины ее возникновения.

· настоящих Рекомендациях рассматриваются активные методы борьбы с пляской проводов с помощью ограничителей гололедообразования и колебаний ОКГ и гасителей пляски ГПП и ГПР.

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ И ПЛЯСКОЙ ПРОВОДОВ

· мировой практике используются различные устройства и конструктивные решения по борьбе с пляской проводов. Многообразие устройств по защите проводов и грозозащитных тросов усложнило вопросы их применения в эксплуатации, увеличило стоимость, а в некоторых случаях снижало надежность их работы. Анализ всех используемых решений показал, что на основе современных достижений в этой области стало возможным создать универсальные способы и унифицированные устройства, снижающие пляску проводов до безопасного значения.

Полученный в течение последних 10 лет в России, Японии, Америке и Западной Европе опыт борьбы с пляской проводов позволил определить перспективные
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направления в разработке противоплясочной системы и уточнить технические характеристики гасителей пляски, а также все смежные вопросы, требующие внимания при их практическом применении.

Сравнительно медленное освоение новых направлений и методов по борьбе с гололедом, пляской и вибрацией объясняется следующими причинами:

· исследователи искали решения гашения пляски в полном ее подавлении, гололеда

· в предотвращении его появления или полной ликвидации, а не в ограничении до безопасных значений, которые обеспечивали бы с определенной гарантией надежность ВЛ;

· недостаточно исследовался вопрос на стадии протекания этих явлений, особенно в части снижения их физических показателей (амплитуда, фазовый угол, энергия поглощения);

· не учитывалось, что все устройства работают в динамическом режиме в автоколебательном процессе, а в таких случаях надежная защита обеспечивается из условий баланса поступаемой «внешней» энергии (от ветра) и затрачиваемой «внутренней» энергии, обусловленной работой гасителя и самодемпфированием провода.

Теоретические и экспериментальные исследования Фирмы ОРГРЭС показали, что технические решения по борьбе с пляской и отложениями гололеда могут быть найдены при применении комплексных устройств - ограничителей, позволяющих одновременно гасить вибрацию и пляску проводов и ограничивать гололедообразование до значений, не превышающих расчетных. Испытания в лабораторных условиях и эксплуатация этих устройств на действующих линиях подтвердили это положение.

Принцип работы ограничителей заключается в следующем:

· защите от сверхрасчетного гололеда - за счет увеличения жесткости провода на кручение при установке грузов на рычаге (к ним относятся маятниковые гасители), при которых хотя и образуется односторонний гололед, но он меньше по массе цилиндрического гололеда;

· защите от пляски проводов - за счет неравномерной установки гасителей в пролете, вследствие чего гололед откладывается в подпролетах разной формы и с разными аэродинамическими характеристиками, а также за счет использования грузов как гасителей пляски маятникового типа;

· защите от вибрации - за счет использования в техническом решении ограничителей конструктивных элементов гасителя вибрации (грузов, гибких элементов).
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4 ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ И КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ

· последнее время разработаны следующие конструкции для защиты ВЛ от колебаний проводов и сверхрасчетного гололеда:

4.1 Ограничители гололедообразования и колебаний ОГК (рисунок 1) предназначены для защиты одиночных проводов от всех видов колебаний и гололеда.
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1 - захват зажима; 2 - плашка зажима; 3 - крепежный болт; 4 - провод; 5 - груз; 6 - упругий элемент;

7 - зажим ограничителя

Рисунок 1 - Ограничитель гололедообразования и колебаний ОГК

Марки ограничителей, количество их в пролете и места их установки выбираются в зависимости от диаметра провода и длины пролета в соответствии с таблицами 1-3. Ориентировочно ограничители устанавливаются в пролете на расстоянии между собой в пределах 100 м с неравными интервалами ±(30ч÷50) м.
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Таблица 1- Марки и основные параметры ограничителей гололедообразования и колебаний ОГК
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	Марка
	Диапазон
	Основные параметры

	
	
	Диаметр провода/
	
	
	ограничителя*

	
	
	
	зажима
	частот для
	

	№
	Марка
	каната, на которые
	
	
	

	
	
	
	для
	данного типа
	


· ограничителя   устанавливается

	
	
	ограничитель, мм
	провода/
	провода и
	d мм
	D мм
	R мм
	Масса

	
	
	
	каната
	каната, Гц
	
	
	
	груза, кг

	1
	ОГК-1,0-9,1
	7,8-21
	1
	12-70
	9,1
	14
	75
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ОГК-3,0-11
	7,8-21/21,1-28
	1/2
	10-55
	11
	18
	100
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ОГК-5,0-13
	22,1-28/28,1-38
	2/3
	8-50
	11
	24
	100
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ОГК-7,0-13
	28,1-38
	3
	5-35
	13
	28
	100
	3,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* См. рисунок 1.

Таблица 2 - Марки и количество ограничителей гололедообразования и колебаний ОГК в зависимости от длины пролета
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Длина пролета (м) при рекомендуемом количестве

ограничителей в пролете

Марка провода
Марка ограничителя

1
2
3
4
5

АС-50/8

ОГК-1,0-9,1
70-120
120-190
190-250
-
-

АС-70/11
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ТК-70-100

АС-95/16

АС-70/72

АС-120/19

АС-120/27

АС-150/19

АС-150/24

АС-150/34

АС-185/24

АС-185/29

АС-185/43

АС-205/27

АС-240/32

АС-240/39



ОГК-1,0-9,1
70-120
120-190
190-250
250-330
330-450

ОГК-3,0-11
70-120
120-190
190-250
250-310
310-360

80-140
140-210
210-280
280-350
350-420

ОГК-5,0-13

90-180
180-270
270-350
350-400
400-540
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АС-240/56

АС-300/39

АС-300/48

100-190
190-280
280-370
370-450
450-570

АС-300/66

АС-300/67

АС-330/30

АС-330/43
ОГК-7,0-13

АС-400/18

АС-400/22

АС-400/51

120-200
200-290
290-380
380-470
470-600

АС-400/64

АС-500/26

АС-500/27

АС-500/64

Таблица 3 - Количество ограничителей гололедообразования и колебаний ОГК и места их установки в пролете
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	Места установки (в долях длины пролета) ограничителей

	Количество
	
	
	
	
	

	ограничителей в пролете
	
	
	
	
	

	
	1-го
	2-го
	3-го
	4-го
	5-го

	1
	10/23
	-
	-
	-
	-

	2
	9/23
	16/23
	-
	-
	-
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	3
	3/23
	10/23
	16/23
	-
	-

	4
	3/23
	9/23
	13/23
	16/23
	-

	5
	3/23
	7/23
	10/23
	15/23
	19/23


4.2 Гасители пляски проводов ГПП (рисунок 2) предназначены для защиты от пляски фазы, расщепленной на два провода, устанавливаются на провод горизонтально в каждом подпролете между дистанционными распорками (рисунок 3).

Гасители пляски проводов ГПП выпускаются трех типоразмеров. Марки гасителей ГПП и проводов, на которых они применяются, приведены в таблице 4
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1 - зажим; 2 - груз; 3- гибкий элемент

Рисунок 2 - Гаситель пляски проводов ГПП
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Рисунок 3 - Схема установки гасителей пляски проводов ГПП
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Таблица 4 - Гасители пляски проводов ГПП
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	№ п.п.
	Марка провода
	Марка гасителя

	1
	АС-240÷АС-500
	ГПП-2,4-13

	2
	АС-300/204÷АС-700
	ГПП-3,2-13

	3
	АС-500/204÷АС-700/86
	ГПП-4,0-13


4.3 Гасители пляски проводов ГПР (рисунок 4) предназначены для защиты от пляски фазы, расщепленной на два, три провода и более, устанавливаются на плашки горизонтальных дистанционных распорок (рисунок 5).
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1 - зажим; 2 - груз; 3 - гибкий элемент

Рисунок 4 - Гаситель пляски проводов ГПР
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· - на три провода; б - на два провода
Рисунок 5 - Схема установки гасителей пляски проводов ГПР на фазу, расщепленную

Гасители пляски проводов ГПР выпускаются трех типоразмеров.

Марки гасителей ГПР и проводов, на которых они применяются, приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Гасители пляски проводов ГПР
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	№ п.п.
	Марка провода
	Марка гасителя

	1
	АС-240÷АС-300/67
	ГПР-2,4-13

	2
	АС-300/204÷АС-500/64
	ГПР-3,2-13

	3
	АС-500/204÷АС-700/86
	ГПР-4,0-13


При установке гасителей пляски проводов ГПР на фазу, расщепленную на два провода, для обеспечения жесткости фазы на кручение устанавливаются дополнительные дистанционные распорки (см. рисунок 5, б).
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